Техническое состояние имущества

| Здание административно-бытового комбината (далее - АБК) | - Отопление: Электрическая система отопления в хорошем состоянии, утечек и неисправностей не выявлено. - Кровля: из кровельного оцинкованного железа, в хорошем состоянии. Признаков протечек нет - Стены: Стены здания в удовлетворительном состоянии, признаков разрушения не обнаружено. Требуется оштукатуривание и окраска всей внешней поверхности стен, ремонт водостоков. - Отмостка: в удовлетворительном состоянии, имеются признаки частичного разрушения, требуется ремонт отмостки - Окна: пластиковые, требуется регулировка окон, замена 10% стеклопакетов. - Внутренние помещения: в хорошем (удовлетворительном) состоянии, частично законсервированы - Система водоотведения: в исправном состоянии, требуется ремонт санузлов |
| --- | --- |
| Здание ламповой (сауны) | - Энергоснабжение, отопление, водоснабжение и водоотведение осуществляется от здания АБК, в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт санузлов. - Стены: Требуется ремонт стен, оштукатуривание и окраска всей внешней поверхности стен, ремонт водостоков. - Крыша: шиферная, на деревянном каркасе. В удовлетворительном состоянии. Имеются признаки протечки в период ливневых осадков. - Отмостка: требуется ремонт - Внутренние помещения: в удовлетворительном состоянии, наблюдается отсыревание стене с поражением грибков. Имеются признаки разрушения пола в некоторых помещениях из-за размыва фундамента - Входные двери: пластиковые, требуют ремонта и регулировки - Окна: пластиковые, требуется регулировка окон, замена 40% стеклопакетов. |
| Электрическая система отопления в здании АБК | - Электрокотел ZOTA (5 ед) - в хорошем состоянии, проведено ТО и замена элементов - Насос GRANDFOS (4 ед) - в хорошем состоянии, проведено ТО и регулировка - Система управления - в хорошем состоянии, проведено ТО, регулировка системы - Запорная арматура - в исправном состоянии - Теплообменники - в исправном состоянии - Датчики температуры и давления - в исправном состоянии |
| Структурированная кабельная сеть в здании АБК | Кабельная сеть в хорошем техническом состоянии, все элементы сети в наличии, сеть функционирует |
| Система видеонаблюдения территории | Система видеонаблюдения на территории ШУ Восточное находится в рабочем состоянии, видеокамеры и система передачи данных в удовлетворительном состоянии |
| Комплексная система безопасности | Комплексная система безопасности находится в рабочем состоянии, материальное состояние удовлетворительное. |
| Очистные сооружения промышленных и бытовых стоков | - Резервуар - усреднитель с бетонными стенами, требует очистки от грязи и замены циркуляционных насосов SEG.40.12.2.50B - Отстойник -флокулятор, на стенках имеются признаки коррозии, требует очистки от ржавчины, ремонта (сварочные работы) и покраски - Блок песчаных фильтров доочистки требует ремонта и замены песчаного наполнителя - Реагентное хозяйство в неисправном состоянии, требует замены резервуаров для реагентов и насосов DMF - Резервуар очищенной воды в удовлетворительном состоянии, требует очистки от осадка и штукатурки стенок - Насос SEG.60.65.40.2.150 требует замены - Резервуар осадка забит осадком, требует очистки от осадка и штукатурки стенок |
| Канализационная сеть | - Накопительный резервуар в удовлетворительном состоянии. Металлические стены имеют коррозионный износ, требуют ремонта (сварочные работы), покраски, восстановления перекрытий - Насос канализационный SEG.40.12.2.50B в удовлетворительном состоянии, требует ревизии - Канализационные трубопроводы закопаны на глубину от 1 до 2 м, внешний осмотр для проверки состояния невозможен, признаков утечки жидкости на дневную поверхность не зафиксировано - Бетонные колодцы в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт. Запорная арматура в неисправном состоянии, требует ремонта - Бетонные лотки для сброса воды в удовлетворительном состоянии, имеются признаки разрушения бетонных стенок. Требуется частичная замена бетонных лотков |
| Расходомер | Находится в исправном состоянии, материальное состояние удовлетворительное, прибор требует проведения поверки |
| Промышленное техническое водоснабжение | - Скважина пресной воды с погружным насосом для промышленного технического водоснабжения 2 шт.: находится в рабочем состоянии - Водовод: в рабочем состоянии, внешний осмотр для проверки состояния невозможен, признаков утечки воды на дневную поверхность не зафиксировано - НасосЦНС-105/60: в удовлетворительном состоянии, требует обслуживания и текущего ремонта - Щит управления насосами: в удовлетворительном состоянии, требует ремонта - Резервуар бетонный, подземный: 1х300 м3 и 1х200 м3, в удовлетворительном состоянии, требует очистки от осадка |
| Кабельная линия от п/ст «Дальэнерго» к ЛЭП 6 кв | Признаков нарушения оболочки кабеля нет, в исправном состоянии |
| Воздушная линия электропередач 6 кВ Ф6 от п/ст | В исправном состоянии, признаков коррозии опор нет, признаков нарушения устойчивости и нарушения целостности нет, провисания проводов нет |
| Ячейка высоковольтная ЯКНО-6 | Внутреннее оборудование (Разъединитель РВЗ-10/630 У3, Выключатель ВАКУУМ ВВЭ-М-10-31,5/2000 У3) в исправном состоянии |